## Sheet1
PLC连接扩展模块异常处理步骤_V1.0
序号 | 设备状态 | 产品信息 | 操作方法 | 实施结果描述：一一描述每个步骤操作结果，不能操作的步骤说明原因
1 | 规格 | 查看硬件版本 | 非现场需提供现场图片，视频。 铭牌序列号：
2 |  | 产品具体型号 | 产品具体型号： 1、不带-C：联系售后，返回原厂。 2、带-C：上电检查指示灯是否正常。
3 | PLC指示灯异常 | 上电检查指示灯是否正常 | 正常RUN状态。
4 |  | 使用上位编程软件连接PLC | 通信测试失败处理。 1、电脑-属性-设备管理器：驱动正常。 2、将PLC拨码拨到stop后，断电后重新上电。 3、再次连接PLC，通信测试成功，下载新工程。 4、多次测试仍不成功，联系技术支持。
5 |  |  | 通信测试成功，下载新工程失败处理。 1、下载工程后，PLC处于正常的RUN状态。 2、能正常通信不能成功下载的情况下先恢复出厂：菜单- 工具-恢复出厂。 3、多次测试仍不成功，联系技术支持。
6 |  |  | 点击上位-菜单-帮助-关于，查看上位版本号。
7 |  | 安装正确的上位 | 已经是正确上位，版本号：
8 |  | 查看PLC底层版本 | 1、点击上位-菜单-工具-获取PLC版本信息。 IAP版本： APP版本： 临时版本： FPGA版本： 版本信息：
9 |  | 更新PLC底层版本（APP版本） | （从上位下载新建空工程，PLC底层就会更新，空工程是排除梯形图错误） 1、APP版本是准确的版本。 2、监视状态栏是否报错，监视D8176错误码：
10 | 扩展模块指示灯 异常 | pow灯常亮，run灯闪烁，err灯常亮。扩展模块应答错误56或扩展模块参数配置错误57。 | 1、检查PLC是否处于正常的RUN状态，能否自动检测扩展模块。
11 |  |  | 2、检查上位配置是否正确，并重新下载。
12 |  |  | 3、输入设备断电，PLC重新上电或者切换拨码。
4、现场是否有其他PLC和扩展模块，交叉定位是PLC还是模块接口问题。
13 |  | pow灯常亮，run灯常亮，err灯闪烁。 扩展模块通讯错误54或扩展模块重传参数超时55。 | 1、检查现场附近是否有别的大功率设备，例如变频器伺服等，记录现场环境情况，条件允许可以先关闭这些设备。
14 |  |  | 2、检查扩展模块是否接了类似220v的继电器开关等大功率的负载，确保此时扩展模块为继电器型而不是晶体管型，记录数字量模块的负载情况，必要时可以先暂时断开这些负载的连接。
15 |  |  | 3、检查PLC的24v或220v电源是否稳定。注3
16 |  |  | 4、单独给PLC和扩展模块上电，检查PLC接地端子未接地请接地，注意要与强电系统地分开。
17 |  | pow灯闪烁。 | 1、现场重刷或返厂更换。
18 |  | 其他情况 | 描述扩展模块的亮灯状态和工作状态，PLC是否能正常工作，是否存在错误码。
19 | 扩展模块指示灯 正常 | 扩展模块pow灯常亮，run灯常亮，err灯不亮。 | 1、正常情况：D8176无错误提示。
20 |  |  | 2、数字量无输出输入。
21 |  |  | 3、模拟量采样，输入值不正确。 检查PLC接地端子未接地请接地，传感器供电电源是否接地
22 |  |  | 4、模拟量输出值存在跳动。
23 | 注1：PLC有时会处于某种异常状态，例如处于stop状态或者err stop灯闪烁等，此时需要先将PLC恢复到RUN状态。
24 | 注2：注意配置的扩展模块位置与实际位置对应，对应通道是否开启，使用的寄存器是否正确。 确认上位版本是否正确。
25 | 注3：目前扩展模块的供电来自于主PLC，没有外接24v，所以需要确保电源稳定，否则可能会导致通信线路上出现异常。